수도꼭지(일반) 수질검사 결과 (11월)

□ 수질검사 현황

구․군	검사지점수	비 고
중 구	22	․검사 지점수는 급수인구에 따라 산출 (「먹는물수질기준 및 검사등에관한규칙」제4조 )
남 구	31
동 구	16
북 구	15
울주군	17
총 계	101

□ 검사항목

검사항목	기 준	비 고
잔류염소	․평상시 : 0.1㎎/ℓ이상 ․병원성미생물 발생 우려시 : 0.4㎎/ℓ이상～4㎎/ℓ이하
일반세균	100CFU/㎖이하
총대장균군	불검출/100㎖
대 장 균	불검출/100㎖

□ 수도꼭지(일반) 수질검사 결과

구․군	수질검사 동별	검 사 결 과
		잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균
중 구	태화,다운,복산,북정,반구,학성,성남,옥교,우정,병영,약사동	0.1～0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
남 구	신정동, 달동, 삼산동, 무거동, 옥동, 야음동, 선암동	0.2～0.9㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
동 구	전하1동, 전하2동, 서부동, 동부동, 화정동, 방어동	0.4～0.9㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
북 구	염포,양정,효문,연암,당사,산하,화봉,호계,매곡,중산,천곡,달천,진장동.	0.1～1.0㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
울주군	청량, 언양, 범서, 서생 온양, 온산, 웅촌	0.1～1.0㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출

※ 2008년 11월의 수도꼭지(일반) 수질검사 결과 미생물항목은 수질기준 이하로 안전합니다.

2008년 11월 정수장별 수질검사 결과

정수 수질결과서(1/2)

══════════════════════

항 목			수질기준	회야	천상
					고도	일반
1	미생물	일반세균	100CFU/mL이하	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출
3		대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출
4		분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출
5	유해 영향 무기 물질	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출
6		질산성질소	10mg/L이하	1.9	1.5	1.6
7		불 소	1.5mg/L이하	1.0	불검출	불검출
8		납	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출
9		비 소	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출
10		세레늄	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
11		수 은	0.001mg/L이하	불검출	불검출	불검출
12		시 안	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
13		6가크롬	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출
14		카드뮴	0.005mg/L이하	불검출	불검출	불검출
15		보 론	1.0mg/L이하	0.03	0.01	0.01
16	유해 영향 유기 물질	페 놀	0.005mg/L이하	불검출	불검출	불검출
17		다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	불검출	불검출
18		파라티온	0.06mg/L이하	불검출	불검출	불검출
19		페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출	불검출	불검출
20		카바릴	0.07mg/L이하	불검출	불검출	불검출
21		1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출	불검출	불검출
22		테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
23		트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출
24		디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	불검출	불검출
25		벤 젠	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출
26		톨루엔	0.7mg/L이하	불검출	불검출	불검출
27		에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출
28		크실렌	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출
29		1.1.-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출
30		사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	불검출	불검출
31		1.2디브로모3클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	불검출	불검출

정수 수질성적서(2/2)

정수장별 급수지역	회야(남구, 동구, 울주군 동남부) 천상(중구, 북구, 울주군 북서부)
정수장 관리책임자		회야 : 회야정수사업소장 허종형 ☎ 260 - 4798 천상 : 천상정수사업소장 김진환 ☎ 211 - 9973
◦ 울산광역시 2개 정수장은 먹는물 수질기준에 적합하므로 안심하고 마실 수 있습니다. ◦ 우리나라의 먹는물 수질기준 55개 항목 검사결과 먹는물 수질기준 및 세계보건기구(WHO) 기준에 적합한 매우 안전한 수준입니다.

항 목			수질기준	회야	천상
					고도	일반
32	소 독 제 및 소 독 부산 물질	잔류염소	4.0mg/L이하	1.10	0.70	0.70
33		총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.0432	0.0334	0.0449
34		클로로포름	0.08mg/L이하	0.01136	0.02665	0.03565
35		클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출
36		디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	불검출	불검출	불검출
37		디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	불검출	불검출	불검출
38		트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	불검출	불검출	불검출
39		할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	0.0137	0.0108	0.0321
40	심미적영향물질	경 도	300mg/L이하	60	35	35
41		과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	1.82	0.71	2.69
42		냄새	소독취외 무취	없음	없음	없음
43		맛	소독미외 무미	없음	없음	없음
44		색 도	5도	1	1	1
45		탁 도	0.5NTU	0.12	0.08	0.06
46		수소이온농도	5.8-8.5	7.0	7.3	7.3
47		염소이온	250mg/L이하	28	17	16
48		증발잔류물	500mg/L이하	151	98	93
49		황산이온	200mg/L이하	30	8	8
50		세 제	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출
51		망 간	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출
52		아 연	3.0mg/L이하	불검출	불검출	불검출
53		동	1mg/L이하	불검출	불검출	불검출
54		철	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출
55		알루미늄	0.2mg/L이하	불검출	불검출	0.02

※자료제공 : 울산광역시 상수도사업본부 수질연구소(전화 268-5189)