□ 실내공기질 오염도검사 결과

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)
한국공항공사 울산공항 (공항시설 중 여객터미널)	21.03.02.~ 21.03.03.	평균	14.3	10.9	516
		공항 1층	16.2	11.3	516
		공항 2층	12.4	10.5	516

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산현대요양원 (노인요양시설)	21.03.02.~ 21.03.03.	평균	18.5	13.2	766	9.5	162
		1층 로비	16.1	13.6	672	8.0	109
		5층 복도	20.8	12.8	859	11.0	215

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
공감어린이집 (어린이집)	21.04.14.~ 21.04.15.	평균	15.0	9.7	695	11.9	165
		1층 복도	20.6	10.1	582	14.3	183
		2층 풀잎반	9.3	9.2	809	9.6	148

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
북구보건소 (의료기관)	21.04.14. ~ 21.04.15.	평균	26.6	12.7	488	2.9	27
		1층 민원실	21.7	12.2	459	3.1	22
		1층 복도	31.6	13.2	516	2.8	32

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
서연이화 어린이집 (어린이집)	21.06.21.~ 21.06.22.	평균	8.2	5.2	477	37.8	59
		1층 로비	8.4	5.5	453	22.7	71
		2층 대나래반	8.0	4.8	501	52.9	47

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
㈜메가마트 신선도원몰 (대규모점포)	21.06.21.~ 21.06.22.	평균	10.0	6.0	475	12.9
		계산대 앞	13.3	7.7	407	10.5
		푸드코트 앞	7.9	5.4	521	10.6
		냉동식품코너	7.6	6.2	420	14.5
		건조식품코너	11.3	4.6	552	16.2

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
세나요양병원 (의료기관)	21.06.29.~ 21.06.30.	평균	17.5	8.5	420	11.2	183
		1층 로비	15.9	7.7	353	8.8	114
		3층 스테이션	19.1	9.3	488	13.7	251

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
엘림의료재단 농소요양병원 (의료기관)	21.06.29.~ 21.06.30.	평균	13.7	10.1	597	32.7	284
		5층 병동 스테이션	12.6	9.2	579	36.3	188
		6층 병동 스테이션	14.7	11.0	615	29.1	381

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
울산광역시북구청 (업무시설)	21.07.20. ~ 21.07.21.	평 균	7.3
		1층 민원실	5.2
		2층 복도	7.4
		3층 복도	7.8
		4층 복도	7.5
		5층 복도	8.0
		6층 복도	7.7

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
푸른솔어린이집 (어린이집)	21.07.28.~ 21.07.29.	평균	10.1	6.1	465	40.3	200
		1층 복도	10.5	6.1	536	55.0	281
		2층 꽃잎반	9.6	6.1	393	25.5	118

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
북구종합 사회복지관 노인복지관 (업무시설)	21.08.24. ~ 21.08.25.	평 균	17.1
		지하1층 복도	15.1
		2층 복도	16.2
		3층 복도	20.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
정안요양병원 (의료기관)	21.08.24.~ 21.08.25.	평균	11.5	9.5	409	16.8	112
		1층 로비	11.7	8.6	497	16.3	114
		3층 물리치료실	11.2	10.4	321	17.3	109

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (권고기준)
			폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스티렌 (300㎍/㎥이하)
중산매곡 에일린의뜰 (신축 공동주택)	21.10.05. ~ 21.10.06.	101동 301호	84.6	2.1	396.1	18.5	15.5	21.1
		102동 201호	70.1	0.0	328.2	21.7	15.8	10.5
		103동 2301호	85.6	0.0	333.4	104.5	69.7	99.4
		104동 2203호	77.4	0.0	325.1	25.3	18.7	11.9
		105동 901호	38.2	0.0	189.7	34.7	22.4	6.9
		106동 1103호	72.5	0.0	166.4	21.9	11.3	3.6
		107동 1101호	35.3	0.0	112.7	2.0	0.0	3.2
		108동 1001호	39.1	0.0	100.1	1.8	0.0	1.9
		110동 303호	59.9	0.0	195.8	5.4	2.9	3.4
		111동 1801호	59.3	0.0	257.8	12.4	4.6	6.6

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
호계초등학교 어린이집 (어린이집)	21.10.12.~ 21.10.13.	평균	7.2	4.2	449	13.0	108
		1층 도서실	7.7	5.3	409	17.6	88
		1층 유희실	6.7	3.1	489	8.4	128

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
하버드 어린이집 (어린이집)	21.10.12.~ 21.10.13.	평균	8.6	5.2	545	28.4	485
		2층 그린반	9.3	4.6	606	27.3	411
		3층 복도	7.9	5.7	484	29.5	559

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
뜰안애 어린이집 (어린이집)	21.10.12. ~ 21.10.13., 21.12.22.	평 균	7.3	5.7	793	21.0	85
		로비	7.4	5.1	689	28.4	91
		별하반	7.2	6.2	897	13.7	78

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
홈플러스 북구점 (실내주차장)	21.11.16. ~ 21.11.17.	평균	33.8	479	3.2
		지하1층 19번 앞	33.6	436	3.1
		지하1층 76번 앞	34.0	522	3.3

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
크로바 어린이집 (어린이집)	21.11.16.~ 21.11.17.	평균	30.3	18.6	483	3.7	185
		1층 섬초롱반	30.8	22.1	428	3.2	99
		2층 하늘나리반	29.9	15.1	538	4.2	272

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
희수자연학교 어린이집 (어린이집)	21.11.16.~ 21.11.17.	평균	42.5	17.5	663	5.3	576
		1층 로비	43.7	19.2	533	4.0	586
		2층 복도	41.3	15.7	793	6.7	566

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
참샘 어린이집 (어린이집)	21.12.02.~ 21.12.03.	평균	10.7	7.8	622	2.2	136
		1층 복도	11.0	7.2	540	2.5	153
		2층 복도	10.5	8.3	704	2.0	118